| РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| --- | --- |

Уважаемый Потребитель

Благодарим Вас за приобретение бойлера Beretta BV, современного качественного изделия, который способен обеспечить максимальный комфорт в течение длительного времени, обладая повышенной надёжностью и безопасностью.

Настоящее руководство содержит важную информацию и рекомендации, которые необходимо соблюдать для того чтобы облегчить установку и эксплуатацию бойлера Beretta BV.

Ещё раз благодарим

Beretta

Модели

| МОДЕЛЬ | Артикул |
| --- | --- |
| BV 120 | 20050723 |
| BV 160 | 20050725 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Основные правила техники безопасности	3

Описание изделия	3

Технические характеристики	4

Потери давления в змеевике бойлера	4

Габаритные и присоединительные размеры	5

Гидравлическая схема	6

Комплект поставки	6

Перемещение	6

Монтаж	7

Техническое обслуживание	9

В тексте руководства вы можете встретить следующие символы: ВНИМАНИЕ = действия, которые требуют повышенного внимания и соответствующей подготовки ЗАПРЕЩЕНО = действия, которые НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНЯТЬ ни в коем случае

Общие меры предосторожности

|  | После того как вы сняли упаковку, проверьте комплектность, и в случае несоответствия заказу обратитесь к дилеру, у которого было приобретено оборудование. |
| --- | --- |
|  | Бойлер BV должен устанавливаться специализированной организацией. |
|  | Запрещается использовать бойлер не по назначению. Производитель снимает с себя всякую ответственность за причинённый физический или материальный ущерб, вызванный допущенными при монтаже и техническом обслуживании ошибками и неправильной эксплуатацией. |
|  | В случае необходимости установите редуктор давления на входе воды в бойлер. |
|  | Установите расширительный бак, размеры которого соответствуют характеристикам бойлера. |
|  | Необходимо проводить техническое обслуживание бойлера, по крайней мере, один раз в год, заблаговременно согласовав график обслуживания с сервисной службой. |
|  | При обнаружении течи воды перекройте контур воды и немедленно обратитесь в сервисную службу. |
|  | Данное руководство является неотъемлемой частью бойлера: следите за тем, чтобы оно ВСЕГДА находилось рядом с аппаратом, даже в случае передачи другому владельцу или пользователю и в случае переноса на другую систему. В случае повреждения или утери руководства, закажите его у ближайшего дилера. |

# Основные правила техники безопасности

Для соблюдения правил безопасности необходимо помнить следующие положения:

|  | Запрещена эксплуатация бойлера детям и инвалидам без посторонней помощи. |
| --- | --- |
|  | Запрещено вносить изменения в работу устройств защиты и контроля не получив разрешение и рекомендации от производителя бойлера. |
|  | Запрещено подвергать бойлер воздействию атмосферных осадков. Он не предназначен для работы на улице. |
|  | Запрещено оставлять в доступных для детей местах упаковочный материал, т.к. он является потенциальным источником опасности. |

# Описание изделия

Бойлеры-аккумуляторы косвенного нагрева BV 120 и BV 160 предназначены для установки вместе с настенными и напольными котлами.

- Вертикальные присоединения упрощают установку  (под настенными котлами) или установку вплотную к стене.

- Теплоизоляция из пенополиуретана, не содержащего фторуглеводороды, для снижения потерь тепла и экономии энергоресурсов.

- Съемный магниевый анод

- Гильза для датчика NTC или баллончика термостата

- Предохранительный клапан (тарированный на 8 бар) с боковым штуцером для расширительного бака

- Обратный клапан DN20 на обратном трубопроводе от змеевика

- Резьбовое соединение для заливки системы.

Температура воды в бойлере BV может регулироваться с помощью датчика NTC или с помощью термостата, в зависимости от типа котла, с которым устанавливается бойлер.

Дополнительно в качестве аксессуаров можно заказать:

Датчик NTC бойлера (3м) – артикул 1220599;

Датчик NTC бойлера (5м) – артикул 20053264;

Комплект расширительгого бака – артикул 20050731;

Комплект гидравлической обвязки – артикул 20050732;

Пульт управления (для котлов с термостатическим управлением бойлером) – артикул 20053293

Пульта управления состоит из:

- Выключатель.

- Переключатель зима/лето

- Регулирующий термостат.

- Термометр.

При использовании данного пульта с некоторыми напольными котлами необходим дополнительный аксессуар «Комплект приоритета ГВС».

Технические характеристики

| Описание |  | BV 120 | BV 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип бойлера |  | Эмалированный |
| Расположение бойлера |  | Вертикально |
| Расположение змеевика |  | Вертикально |
| Объём бойлера | л | 126 | 165 |
| Potenza massima assorbita (Primario a 82°C) | кВт | 28,2 | 32,6 |
| Superficie di scambio serpentino | м2 | 1,15 | 1,4 |
| Prelievo in 10' con accumulo a 48°C (*) | л | 180 | 230 |
| Prelievo in 10' con accumulo a 60°C (*) | л | 240 | 295 |
| Produzione acqua sanitaria (∆T 35°C) | л/ч | 14,2 | 18,2 |
| Tempo di ripristino ∆T 35°C | мин. | 15,5 | 16,5 |
| Толщина теплоизоляции | мм | 55 |
| Диаметр фланца (полезный проход) | мм | 85 |
| Объём воды в змеевике | л | 3,9 | 5,0 |
| Максимальное давление бойлера | бар | 8 |
| Максимальное давление в змеевике | бар | 8 |
| Значение настройки предохранительного клапана | бар | 8 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 95 |
| Потери тепла | кВт/24ч | 1,28 | 1,53 |
| Вес нетто | кг | 54,5 | 65,3 |

(*)  Temperatura acqua entrata 13°C

Temperatura media acqua scarico 43°C

# Потери давления в змеевике бойлера

Производительность (л/час)

# Габаритные и присоединительные размеры

|  | ОПИСАНИЕ | BV 120 | BV 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS | Обратная линия из змеевика с обратным клапаном DN20 | 3/4" наруж. резьба | Ø |
| UAC | Выход горячей сантехнической воды | 1/2" наруж. резьба | Ø |
| RL | Рециркуляция ГВС | 1/2" наруж. резьба | Ø |
| EAF | Вход холодной воды с предохранительным клапаном | 1/2" наруж. резьба | Ø |
|  | Присоединение расширительного бака к предохранительному клапану | 1/2" наруж. резьба | Ø |
| CI | Штуцер для заливки системы | 1/8" внутр. резьба | Ø |
| MS | Подача в змеевик | 3/4" наруж. резьба | Ø |
| PS | Гильза для датчика диаметр глубина | 10 500 | мм мм |
| V | Винты крепления кронштейна расширительного бака | 2 × M5 |  |
| AN | Магниевый анод диаметр длина | 22 400 |  |
|  | Присоединение анода | 3/4" наруж. резьба | Ø |
| SC | Кран слива | 1/2" внутр. резьба | Ø |
|  | Высота крана слива | 200 | мм |
|  | Высота бойлера | 723 | 923 |  |
|  | Диаметр бойлера | 560 | мм |

# Гидравлическая схема

BV 120 – BV 160

МS 	– Вход в змеевик

RS 	– Выход из змеевика

EAF 	– Вход холодной воды

UAC 	– Выход горячей воды

RL	 – Контур циркуляции

CI	- Заливка системы

AV	- Штуцер расширительного бака

SC	- Кран слива

# Комплект поставки

| Бойлеры BV 120 и BV 160 поставляются одним местом. Они обёрнуты защитной нейлоновой плёнкой и специальным упаковочным материалом. Бойлер закреплен на поддоне с помощью упаковочных лент. Внутри упаковки находится пластиковый пакет с документами, содержащий следующий материал: Руководство по эксплуатации штуцер трубка для слива предохранительного клапана |  |
| --- | --- |

# Перемещение

Для перемещения изделия используйте оборудование, соответствующее весу аппарата.

Отрежьте упаковочные ленты, снимите упаковку и нейлоновый мешок, снимите бойлер с поддона, аккуратно установите его на место таким образом, чтобы он стоял устойчиво и был доступ ко всем точкам, в которых необходимо выполнять операции по обслуживанию.

Монтаж

Для быстрого и правильного монтажа бойлера рекомендуется использовать следующие аксессуары:

- комплект расширительный бака (артикул 20050731)

- комплект гидравлической обвязки (артикул 20050732)

- гибкие соединительные патрубки 800мм (артикул 696109) или 4000мм (артикул 696119)

| Бойлеры BV 120 и BV 160 имеют предохранительный клапан, установленный на входе холодной воды, на котором есть отвод для присоединения расширительного бака ГВС (AV). | Баллончик датчика или термостата и баллончик термометра, если таковой установлен, необходимо вставить в гильзу датчика (PS). Отвинтите специальные крепёжные болты и снимите крышку (С) |
| --- | --- |

| Для эксплуатации бойлеров BV 120 и BV 160 рекомендуется установить расширительный бак ГВС на 4 литра. Отсутствие расширительного бака в гидравлической схеме бойлера – аккумулятора может привести к повреждению эмалевого покрытия бака. Для установки расширительного бака отвинтите заглушку, расположенную на специальном штуцере (AV) предохранительного клапана и присоедините расширительный бак. Присоедините к предохранительному клапану трубку слива, входящую в комплект поставки. Конец этой трубки должен быть оставлен открытым, а сама трубку должна иметь непрерывный уклон вниз. На входе холодной воды ГВС (EAF) рекомендуется установить кран, который позволит изолировать бойлер от контура воды, в случае необходимости. Бойлеры BV 120 и BV 160 оборудованы штуцером обратного клапана, который установлен на обратной трубке, идущей из змеевика (RS). Штуцер имеет резьбовое соединение (CI), используемое для заливки системы; отвинтите заглушку, установленную на штуцере (CI) с помощью ключа СН10 и присоедините к нему трубку для заполнения системы водой. | Пропустите баллончик через кабельный сальник Установите баллончик в гильзу так, чтобы он лёг на дно гильзы. Повторите эту операцию для баллончика термометра, если таковой имеется. Аккуратно, так чтобы баллончик не оторвался от дна гильзы, проденьте провод датчика или капилляр термостата через кабельный сальник, и установите крышку (С) на бойлер. Затяните кабельный сальник. Закрепите крышку (С) специальными винтами. |
| --- | --- |

Техническое обслуживание

| Для облегчения обслуживания и слива воды, аппарат оборудован сливным краном (SC) с специальной заглушкой, с защитой от случайного отвинчивания. Для слива воды отвинтите защитную заглушку и завинтите штуцер для трубки, который входит в комплект поставки. Поверните ручку крана. Бойлер оборудован съёмным магниевым анодом (AN), защищающим его от коррозии. Раз в год рекомендуется проверять состояние анода. Для проверки состояния магниевого анода: Отвинтите специальные крепёжные болты и снимите крышку (С) Отвинтите красную заглушку, установленную наверху анода. | Если из под крышки пойдет вода, это означает что магниевый анод изношен и его необходимо заменить: Удалите магниевый анод с помощью гаечного ключа СН26 Замените анод на новый Установите на место все компоненты, действую в порядке, обратном к описанному выше. Помните, что гарантия не распространяется на случаи коррозии, вызванной полным износом магниевого анода. После каждой операции убедитесь в том, что заглушка анода закрыта. Очистите внутренние компоненты бойлера следующим образом: Слейте воду из бойлера Отвинтите специальные крепёжные болты и снимите крышку (С) Выньте из гильзы баллончик датчика или термостата. С помощью ключа СН17 отвинтите крепёжные болты фланца и выньте его Снимите прокладку. После завершения чистки установите на место все компоненты, действуя в порядке, обратном к описанному выше. |
| --- | --- |

Торговая марка Beretta  является собственностью концерна «RIELLO S. p. A»

Конструкция изделия постоянно совершенствуется. В связи с этим завод-изготовитель оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменять данные, приведенные в настоящем руководстве.

Настоящая документация носит информационный характер и не может рассматриваться как обязательство изготовителя по отношению к третьим лицам.

Riello S.p.A.

Via ing. Pilade Riello 7

370047  Legnago

Italia

Представительство Riello S.p.A. в СНГ

119071 г. Москва ул. Малая Калужская, 6

Тел. +7 495 785-14-85

www.riello.su