| ОПИСАНИЕ Электроагрегат, работающий на природном или сжиженном газе (поставляется в конфигурации для природного газа) Сборно-сварные рамы с антивибрационной подвеской Силовой автомат защиты Радиатор для температуры жгутов проводов 48/50 °C с механическим вентилятором Защитная решетка вентилятора и вращающихся частей (опция ЕС) Дополнительный глушитель 40 дБ(A), поставляемый отдельно Аккумуляторная батарея или батареи, заправленные электролитом Стартер и зарядный генератор 12 В Поставляется заправленным маслом и охлаждающей жидкостью с морозостойкостью –30 °C Руководство по эксплуатации и вводу в эксплуатацию ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ PRP: Основная мощность, доступная при непрерывной работе под переменной нагрузкой в течение неограниченного числа часов в год в соответствии со стандартом ISO 8528-1. ESP: Резервная мощность, доступная для использования в аварийных случаях в соответствии со стандартом ISO 8528-1, при таком применении перегрузка не предусмотрена. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В соответствии со стандартом ISO8528, номинальная мощность электроагрегата указывается для температуры окружающего воздуха 25 °C, барометрического давления 100 кПа (для высоты над уровнем моря примерно 100 м) и относительной влажности 30 %. При особых условиях эксплуатации вашей установки обращайтесь к таблице поправок. СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ Для электроагрегатов, используемых в помещениях, для которых уровни звукового давления зависят от условий монтажа, невозможно указать уровни звукового давления в инструкциях по эксплуатации и техническому обслуживанию. Поэтому в наших инструкциях по эксплуатации и техническому обслуживанию содержится предупреждение о шумовой опасности и о необходимости принятия надлежащих предупредительных мер. | GZ150 Обозначение двигателя PSI88TIC Обозначение генератора 4R13X ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Частота, Гц 50 Базовое напряжение (В) 400/230 Серийный пульт DEC3000 МОЩНОСТИ Напряжения ESP PRP Резервные амперы kWe kVA kWe kVA 400/230 117 146 - - 211 ГАБАРИТ КОМПАКТНОЙ ВЕРСИИ Длина, мм 2800 Ширина, мм 1120 Высота, мм 1539 Масса нетто, кг 1554 ГАБАРИТ ШУМОИЗОЛИРОВАННОЙ ВЕРСИИ Обозначение системы шумоизоляции Длина, мм 3526 Ширина, мм 1154 Высота, мм 1724 Масса нетто, кг. 1863 Уровень звукового давления на расст. 1 м, дБ(A) 81 Гарантированный уровень звукового давления, Lwa 100 Fuel System 50 Hz: Natural gas fuel supply pressure, kPa (in. H2O) : Nat. Gas : 1.74--2.74 (7-11) Fuel Composition Limits * (Nat.Gaz): Methane, % by volume 90 min. Ethane, % by volume 4.0 max. Propane, % by volume 1.0 max. Propene, % by volume 0.1 max. C4 and higher, % by volume 0.3 max Sulfur, ppm mass 25 max. Lower heating value,MJ/m3 (Btu/ft3), min : 33.2 (890) * Fuels with other compositions may be acceptable. If your fuel is outside the listed specifications Online carburation entry : 1 (<=GZ100) / 1.5 (<=GZ150) / 2 (<=GZ250) / 3 (>=GZ300) NPTF |
| --- | --- |

| GZ150 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| --- |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ Марка двигателя Обозначение двигателя PSI88TIC Тип всасывания Turbo Расположение цилиндров V Число цилиндров 8 Рабочий объем, л 8,67 Охладитель воздуха Aire/Aire DC Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм 110,00 x 114,00 Степень сжатия 10.1 : 1 Частота вращения (об/мин) 1500 Скорость перемещения поршней, м/с 5,70 Резервная мощность (ESP), кВА 161,0 Класс регулирования, % +/- 0.5% BMEP, бар 0,00 Тип регулирования Электронное СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Емкость системы охлаждения (двигатель и радиатор), л 27,60 Макс. температура охлажд. жидкости, °С 110 Температура охлажд. жидкости на выходе, °С Мощность вентилятора, кВт 10,80 Расход воздуха через вентилятор Dp=0, м3/с 4,30 Противодавление воздуха, мм ЕС 12,5 Тип охладителя Этиленгликоль Термостат, °C ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ Выход РМ, г/кВтч Выход СО, г/кВтч Выход HCNOx, г/кВтч Выход углеводородов, г/кВтч | ВЫПУСКНОЙ ТРАКТ Температура отработавших газов, °С 649 Расход отработавших газов, л/c 380,00 Противодавление в выпускном тракте, мм ЕС 1000 ТОПЛИВО Расход природного газа при 110 % нагрузки, м. куб/ч 46,4 Расход природного газа при 100 % нагрузки, м. куб/ч 43,0 Расход природного газа при 75 % нагрузки, м. куб/ч 34 Расход природного газа при 50 % нагрузки, м. куб/ч 24,2 МАСЛО Емкость по маслу, л 8,50 Минимальное давления масла, бар Максимальное давления масла, бар Расход масла при 100 % нагрузки, л/ч Емкость масляного кратера, л 8,0 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС Отвод тепла с отработавшими газами, кВт Излучаемое тепло, кВт 18,70 Отвод тепла с охлаждающей жидкостью, кВт 62.5 ПОСТУПАЮЩИЙ ВОЗДУХ Максимальное противодавление на всасывании, мм ЕС Расход воздуха на сгорание, л/с 123,00 |

| GZ150 ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА |
| --- |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ Марка зарядного генератора Обозначение генератора 4R13X Количество фаз Трехфазный Коэффициент мощности (косинус Фи) 0,8 Высота над уровнем моря, м 0 - 2500 Предельная скорость, об/мин 2250 Число полюсов 4 Нет Класс изоляции H Класс T° при непрерывной работе 40 °C H / 125°K H / 163°K Регулирование AVR Коэффициент нелинейных искажений без нагрузки (КНИ), % 2.38 2.11 Форма волны: NEMA = TIF 27.6 Форма волны: CEI = FHT 0.62 Число опор 1 Соединение с двигателем Прямое Регулирование напряжения в установившемся режиме, (+/- %) Время отклика (Дельта U = 20 % переходное), мс 500 Класс защиты IP 23 Технология Без кольца и щетки | ПРОЧИЕ ДАННЫЕ Номинальная мощность в непрерывном режиме 40 °C, кВА 144,0 Резервная мощность 27 °C, кВА 89,3 КПД при 100% нагрузки, % 90,1 Расход воздуха, м3/мин 0,338 Коэффициент короткого замыкания (Kcc) 0,450 Индуктивное синхронное ненасыщенное сопротивление по продольной оси (Xd), % 222,1 Индуктивное синхронное ненасыщенное по поперечной оси (Xq), % 113,6 СТ (Постоянная времени) переходная на холостом ходу (T'do), мс 885,00 Индуктивное переходное насыщенное сопротивление по продольной оси (X'd), % 18,1 СТ (Постоянная времени) в режиме короткого замыкания (T'd), мс 71,000 Индуктивное сверхпереходное насыщенное сопротивление по продольной оси (X''d), % 7,9 СТ (Постоянная времени) сверхпереходная (T''d), мс Индуктивное сверхпереходное насыщенное сопротивление по поперечной оси (X''q), % 7,56 СТ (Постоянная времени) сверхпереходная (T''q), мс Гомеополярное ненасыщенное индуктивное сопротивление (Xo), % 0,60 Обращенное насыщенное индуктивное сопротивление (X2), % 7,86 СТ (Постоянная времени) возбуждения (Ta), мс 8,000 Ток возбуждения на холостом ходу (io), A Ток возбуждения под нагрузкой (ic), A Напряжение возбуждения под нагрузкой (uc), В Запуск (Дельта U = 20 % пост. или 50 % переходн.), кВА 338,90 Дельта U переходное при 4/4 нагрузки - Косинус ФИ 0,8 AR, % 12,53 Потери на холостом ходу, Вт 3770,00 Отвод тепла, Вт 13090,00 |

| GZ150 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |
| --- |
| DEC3000, основное абсолютно просто Generator Controls / Decision-Maker® 3000 Электроагрегат, оснащенный пультом Decision-Maker® 3000, обеспечивает качественный контроль, систему отслеживания работы и систему диагностики для оптимизации технических характеристик. Пульт Decision-Maker® 3000 соответствует уроню 1 по стандарту NFPA 110, когда он оснащен необходимыми принадлежностями и установлен в соответствии со стандартом NFPA. В пульте Decision-Maker® 3000 используется патентованное программное обеспечение для управления такими сложными системами, как системы регулирования напряжения и тепловой защиты генератора, что обычно требует применения дополнительного оборудования. Дополнительные характеристики, в том числе: - Цифровая индикация с помощью кнопок или поворотного селектора для упрощения доступа к параметрам установки. - Измерения в метрической или в английской системе единиц. - Индикация с прокруткой параметров, позволяющая моментально показать критические данные. - Цифровая индикация измерений мощности (кВт м кВА). - Встроенный гибридный регулятор напряжения, обеспечивающий регулирование с точностью ±0,5 %. . - Встроенный термозащищенный генератор для защиты в случаях перегрузки. |  |