| ОПИСАНИЕ Электроагрегат, работающий на природном или сжиженном газе (поставляется в конфигурации для природного газа) Сборно-сварные рамы с антивибрационной подвеской Силовой автомат защиты Радиатор для температуры жгутов проводов 48/50 °C с механическим вентилятором Защитная решетка вентилятора и вращающихся частей (опция ЕС) Дополнительный глушитель 40 дБ(A), поставляемый отдельно Аккумуляторная батарея или батареи, заправленные электролитом Стартер и зарядный генератор 12 В Поставляется заправленным маслом и охлаждающей жидкостью с морозостойкостью –30 °C Руководство по эксплуатации и вводу в эксплуатацию ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ PRP: Основная мощность, доступная при непрерывной работе под переменной нагрузкой в течение неограниченного числа часов в год в соответствии со стандартом ISO 8528-1. ESP: Резервная мощность, доступная для использования в аварийных случаях в соответствии со стандартом ISO 8528-1, при таком применении перегрузка не предусмотрена. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В соответствии со стандартом ISO8528, номинальная мощность электроагрегата указывается для температуры окружающего воздуха 25 °C, барометрического давления 100 кПа (для высоты над уровнем моря примерно 100 м) и относительной влажности 30 %. При особых условиях эксплуатации вашей установки обращайтесь к таблице поправок. СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ Для электроагрегатов, используемых в помещениях, для которых уровни звукового давления зависят от условий монтажа, невозможно указать уровни звукового давления в инструкциях по эксплуатации и техническому обслуживанию. Поэтому в наших инструкциях по эксплуатации и техническому обслуживанию содержится предупреждение о шумовой опасности и о необходимости принятия надлежащих предупредительных мер. | GZ200 Обозначение двигателя D111TIC-195 Обозначение генератора 4UA10 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Частота, Гц 50 Базовое напряжение (В) 400/230 Серийный пульт DEC3000 МОЩНОСТИ Напряжения ESP PRP Резервные амперы kWe kVA kWe kVA 400/230 173 216 157 196 312 ГАБАРИТ КОМПАКТНОЙ ВЕРСИИ Длина, мм 3575 Ширина, мм 1350 Высота, мм 1845 Масса нетто, кг 2238 ГАБАРИТ ШУМОИЗОЛИРОВАННОЙ ВЕРСИИ Обозначение системы шумоизоляции SSE180-200 Длина, мм 4347 Ширина, мм 1386 Высота, мм 2108 Масса нетто, кг. 3213 Уровень звукового давления на расст. 1 м, дБ(A) 79 Гарантированный уровень звукового давления, Lwa 99 Fuel System 50 Hz: Natural gas fuel supply pressure, kPa (in. H2O) : Nat. Gas : 1.74--2.74 (7-11) Fuel Composition Limits * (Nat.Gaz): Methane, % by volume 90 min. Ethane, % by volume 4.0 max. Propane, % by volume 1.0 max. Propene, % by volume 0.1 max. C4 and higher, % by volume 0.3 max Sulfur, ppm mass 25 max. Lower heating value,MJ/m3 (Btu/ft3), min : 33.2 (890) * Fuels with other compositions may be acceptable. If your fuel is outside the listed specifications Online carburation entry : 1 (<=GZ100) / 1.5 (<=GZ150) / 2 (<=GZ250) / 3 (>=GZ300) NPTF |
| --- | --- |

| GZ200 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| --- |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ Марка двигателя DOOSAN by PSI Обозначение двигателя D111TIC-195 Тип всасывания Turbo Расположение цилиндров V Число цилиндров 6 Рабочий объем, л 11,05 Охладитель воздуха Aire/Aire DC Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм 123,00 x 155,00 Степень сжатия 10.1 : 1 Частота вращения (об/мин) 1500 Скорость перемещения поршней, м/с 7,75 Резервная мощность (ESP), кВА 195,0 Класс регулирования, % +/- 0.5% BMEP, бар 0,00 Тип регулирования Электронное СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Емкость системы охлаждения (двигатель и радиатор), л 116,00 Макс. температура охлажд. жидкости, °С 110 Температура охлажд. жидкости на выходе, °С Мощность вентилятора, кВт 7,80 Расход воздуха через вентилятор Dp=0, м3/с 7,10 Противодавление воздуха, мм ЕС 12,5 Тип охладителя Этиленгликоль Термостат, °C ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ Выход РМ, г/кВтч Выход СО, г/кВтч Выход HCNOx, г/кВтч Выход углеводородов, г/кВтч | ВЫПУСКНОЙ ТРАКТ Температура отработавших газов, °С 600 Расход отработавших газов, л/c Противодавление в выпускном тракте, мм ЕС 1000 ТОПЛИВО Расход природного газа при 110 % нагрузки, м. куб/ч 53,5 Расход природного газа при 100 % нагрузки, м. куб/ч 48,3 Расход природного газа при 75 % нагрузки, м. куб/ч 37 Расход природного газа при 50 % нагрузки, м. куб/ч 25,9 МАСЛО Емкость по маслу, л 27,00 Минимальное давления масла, бар Максимальное давления масла, бар Расход масла при 100 % нагрузки, л/ч Емкость масляного кратера, л 25,0 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС Отвод тепла с отработавшими газами, кВт Излучаемое тепло, кВт 52,20 Отвод тепла с охлаждающей жидкостью, кВт 118 ПОСТУПАЮЩИЙ ВОЗДУХ Максимальное противодавление на всасывании, мм ЕС Расход воздуха на сгорание, л/с |

| GZ200 ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА |
| --- |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ Марка зарядного генератора Обозначение генератора 4UA10 Количество фаз Трехфазный Коэффициент мощности (косинус Фи) 0,8 Высота над уровнем моря, м 0 - 2500 Предельная скорость, об/мин 2250 Число полюсов 4 Нет Класс изоляции H Класс T° при непрерывной работе 40 °C H / 125°K H / 163°K Регулирование AVR Коэффициент нелинейных искажений без нагрузки (КНИ), % 4 3 Форма волны: NEMA = TIF 50 Форма волны: CEI = FHT 1.5 Число опор 1 Соединение с двигателем Прямое Регулирование напряжения в установившемся режиме, (+/- %) Время отклика (Дельта U = 20 % переходное), мс 500 Класс защиты IP 23 Технология Без кольца и щетки | ПРОЧИЕ ДАННЫЕ Номинальная мощность в непрерывном режиме 40 °C, кВА 276,0 Резервная мощность 27 °C, кВА 303,0 КПД при 100% нагрузки, % 91,1 Расход воздуха, м3/мин 0,839 Коэффициент короткого замыкания (Kcc) 0,269 Индуктивное синхронное ненасыщенное сопротивление по продольной оси (Xd), % 371,9 Индуктивное синхронное ненасыщенное по поперечной оси (Xq), % 193,4 СТ (Постоянная времени) переходная на холостом ходу (T'do), мс 2340,00 Индуктивное переходное насыщенное сопротивление по продольной оси (X'd), % 32,0 СТ (Постоянная времени) в режиме короткого замыкания (T'd), мс 200,000 Индуктивное сверхпереходное насыщенное сопротивление по продольной оси (X''d), % 14,6 СТ (Постоянная времени) сверхпереходная (T''d), мс 0,010 Индуктивное сверхпереходное насыщенное сопротивление по поперечной оси (X''q), % 14,10 СТ (Постоянная времени) сверхпереходная (T''q), мс Гомеополярное ненасыщенное индуктивное сопротивление (Xo), % 1,30 Обращенное насыщенное индуктивное сопротивление (X2), % 14,30 СТ (Постоянная времени) возбуждения (Ta), мс 14,000 Ток возбуждения на холостом ходу (io), A Ток возбуждения под нагрузкой (ic), A Напряжение возбуждения под нагрузкой (uc), В Запуск (Дельта U = 20 % пост. или 50 % переходн.), кВА 325,00 Дельта U переходное при 4/4 нагрузки - Косинус ФИ 0,8 AR, % 15,00 Потери на холостом ходу, Вт 2488,00 Отвод тепла, Вт 22252,00 |

| GZ200 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |
| --- |
| DEC3000, основное абсолютно просто Generator Controls / Decision-Maker® 3000 Электроагрегат, оснащенный пультом Decision-Maker® 3000, обеспечивает качественный контроль, систему отслеживания работы и систему диагностики для оптимизации технических характеристик. Пульт Decision-Maker® 3000 соответствует уроню 1 по стандарту NFPA 110, когда он оснащен необходимыми принадлежностями и установлен в соответствии со стандартом NFPA. В пульте Decision-Maker® 3000 используется патентованное программное обеспечение для управления такими сложными системами, как системы регулирования напряжения и тепловой защиты генератора, что обычно требует применения дополнительного оборудования. Дополнительные характеристики, в том числе: - Цифровая индикация с помощью кнопок или поворотного селектора для упрощения доступа к параметрам установки. - Измерения в метрической или в английской системе единиц. - Индикация с прокруткой параметров, позволяющая моментально показать критические данные. - Цифровая индикация измерений мощности (кВт м кВА). - Встроенный гибридный регулятор напряжения, обеспечивающий регулирование с точностью ±0,5 %. . - Встроенный термозащищенный генератор для защиты в случаях перегрузки. |  |